- 摇表的接线和使用方法介绍

来源： 21ic电子网

一、     摇表的选用

选用摇表时，其额定电压一定要与被测电器设备或线路的工作电压相适应，测量范围也应与被测绝缘电阻的范围相吻合。下表列举了一些在不同情况下摇表的选用要求。

不同额定电压的摇表的选用测量对象被测绝缘的额定电压（V）所选摇表的额定电压（V）线圈绝缘电阻500以下500500以上1000电机及电力变压器线圈绝缘电阻500以上1000~2500发电机线圈绝缘电阻380以下1000电气设备绝缘500以下500~1000500以上2500绝缘子—2500~5000

二、摇表的接线和使用方法

摇表有三个接线柱，上面分别标有线路（L）、接地（E）和屏蔽或保护环（G）。用摇表测量绝缘电阻时的接法如图所示

1、照明及动力线路对地绝缘电阻的测量.

将摇表接线柱E可靠接地，接线柱L与被测线路连接。按顺时针方向由慢到快摇动摇表的发电机手柄，大约1分钟时间，待摇表指针稳定后读数。这时摇表指示的数值就是被测线路的对地绝缘电阻值，单位是兆欧。

2、电动机绝缘电阻的测量

拆开电动机绕组的Y或Δ形联结的接线。用摇表的两接线柱E和L分别接电动机的两相绕组，如图所示。摇动摇表的发电机手柄读数。此接法测出的是电动机绕组的相间绝缘电阻。电动机绕组对地绝缘电阻的测量接线如图所示。接线柱E接电动机机壳（应清出机壳上接触处的漆或锈等）接线柱L接电动机绕组上摇动摇表的手柄读数，测量出电动机对地绝缘电阻。

3、电缆绝缘电阻的测量

测量时的接线方法如图所示。将摇表接线柱E接电缆外壳，接线柱G接电缆线芯与外壳之间的绝缘层上，接线柱L接电缆线芯，摇动摇表的发电机手柄读数。测量结果是电缆线芯与外壳的绝缘电阻值。

三、使用注意事项

1、 测量设备的绝缘电阻时，必须先切断设备的电源。对含有电感、电容的设备（如电容器、变压器、电机及电缆线路），必须先进行放电。非值班人员应办理相应的工作票方可工作。

2、 摇表应水平放置，未接线之前，应先摇动摇表，观察指针是否在“∞”处。再将L和E两接线柱短路，慢慢摇动摇表，指针应在零处。经开、短路试验，证实摇表完好方可进行测量。

3、  摇表的引线应用多股软线，且两根引线切忌绞在一起，以免造成测量数据不准确。

4、 摇 表测量完毕，应立即使被测物放电，在摇表未停止转动和被测物未放电之前，不可用手去触及被测物的测量部位或进行拆线，以防止触电。

5、 被测物表面应擦试干净，不得有污物（如漆等）以免造成测量数据不准确。